總務處參加國內研習活動心得報告
1、 研習人員姓名：陳建彰               所屬組隊中心：事務組
2、 研習名稱：ESCO節能成功案例示範觀摩研討會【2010校園能源管理節能案例應用研討會】
3、 研習地點：元智大學有庠廳(元智六館一樓)
4、 研習日期：99年4月1日            主辦單位：財團法人台灣綠色生產力基金會
5、 課程內容概述：
(一)校園導入儲冰系統成功案例分享。
(二)全球能源管理市場趨勢、應用與商機。

(三)能源管理解決方案和成功案例分享。

(四)校園節能成功案例介紹。

(五)低碳經濟時代，如何開創能源管理新商機。
六、研習心得與分享：
(一)本次研討會主要為介紹元智大學近年來對於節能減碳之成功案例及成效，同時兼具推廣綠能產業之目的。
(二)元智大學校內對於節能減碳施行許多措施，本次研討會內容著重在於電力控制方面，主要為利用尖、離峰電力的價差以及電力監控之能源管理達到電費之節省。
(三)元智大學校內建築之空調系統目前已建立儲冰式空調運轉系統，其原理為利用夜間離峰時段製冰，於日間時融冰提供空調使用，以減少尖峰用電，具有平衡電力負載之功能。
(四)除轉移尖峰用電量之優點外，儲冰式空調系統尚可降低日間的最高耗電量，因此用戶可控制與電力公司訂定之契約容量，達到控制電費成長之目的；另外自98年1月1日起，儲冰系統之離峰電價可享6折優惠，若使用低壓二段式則尖離峰電價比約為3.5：1，因此儲冰空調系統利用夜間便宜電價儲置隔日日間所需的冷能，可以降低日間用電負荷，進而節省流動電費。

(五)根據建構儲冰系統廠商以元智大學案例評估，儲冰式空調系統與傳統水冷式空調系統比較，造價上儲冰式較傳統式高2,388,000元，耗電費上儲冰式較傳統式每年節省約991,500元，故回收年限約在2.4年左右。
(六)然前項評估乃在於新建建築或有空間可容納儲冰式系統建置之狀況下，且該校建物數量不多僅有12棟，本校大多為舊建築，棟數多、且腹地狹窄，儲冰式系統需要很大的地下空間，若本校須建置恐須較前述評估金額為鉅。
(七)另外元智大學對於能源管理上建置了一套管理系統，利用此管理系統，可收集相關用電數據，以分析校內用電問題所在，進而即時加以改善，以免能源浪費及增加電費負擔；同時利用此系統可在日間用電尖峰時，進行空調主機輪流卸載(降載)，以免超過契約容量而生超約附加費用，每日的卸載標準則依當日天氣設定，每日的設定皆不相同，主機暫停運轉時間約為15分鐘(此段時間不會影響館舍內教職員生的舒適度需求)。
     出差人簽章：                             主管簽章                          
