總務處參加國內研習活動心得報告
（本報告請於經費核銷時與出差報告表一併附上）

1、 研習人員姓名：林榮武                  所屬單位： 營繕組
2、 研習名稱：既有建物防水修繕工程之計監造驗收實務
    研習地點：台北市台大集思會議中心
3、 研習日期：99年3月25日
4、 課程內容概述及研習心得分享：
(1) 防水材質之選定：適材適用之原則不變，因本次研討主題為既有建物之整修，無法考慮從結構上做變更作為，而且以不影響結構強度原則下做局結構修補或補強作為。
1、 屋面防水材料： 
(1) PU材質：本項材料其實非常實用且耐用，但一般人對化工材料無法宜接目視辨認，以致許多廠廠商以較為劣質材料混充，造成市面上漸漸無法接受PU材質。
(2) 橡化瀝青：目前市面最通用材質，因其適用於屋面比較不規則狀況而進行塗抹作業，且可舖纖維網加強，耐用程度不錯。
(3) 結構裂縫：建議以低壓灌注方式注防水材料，以免高壓造成RC結構之二度傷害。
2、 地下室外牆防水材料：以親水性良好之料料灌注或以打鑿V型槽加封皂土方式處理。

(2) 防水施工作業：

1、 檢測作業：以各種方式測試漏水來源，如可做局部處理生效，則可免去全面處理之成本耗費。

2、 屋面全面漏水處理：屋面舊有防水材料及水泥粉光必須徹底打除，如有洩水坡度不足，先做好1%以上之洩水坡度，確認其乾燥程度後方可施做防水層；防水材料施做完成後，務必上加隔熱層及壓層，以確保防水層之耐用程度。
(1) 進場材料確認：以集中堆置後再順序噴漆編號，再要求承商依序取用，即可避免承商以其他材料混充或減省材料。

(2) 取樣檢測：如進場材料係捲桶式，則可採取檢測所需之一倍材料，如檢測需要2公尺＊2公尺，則可取2公尺＊4公尺，監視人員於中央要裁切位置簽名，再裁切一半送檢；如業主對檢測結果有所質疑，則可以業主自行保留之採樣重行送檢。
(3) 防水層垂直面收頭作業：主要位置在女兒牆及屋頂突出物牆面。往常最習慣採用之泛水作法並不妥，因泛水下端之收頭不容易確實做好；改為上下兩層魚鱗包覆式，下層轉上垂直面約25cm~30cm 後以收邊鋁條壓實鎖定後，再由外側再加做壓磚及垂直面防水層，且上層防水層必須延伸至女兒牆頂端平面部份，如此方可確保下層收頭邊緣不會開口漏水導致防水失敗。
(4) 完成防水施做後之試水作業：必須積水20公分以上，並經過2天以上之檢測，確認不會再有漏水點，方可進行下一步作業。
(5) 後續作業應注意事項：注意點焊鋼絲網舖設時，不可傷害防水層。隔熱層最好不用泡沫混凝土(因為會飽含積水)，市面上目前已可買到輕質陶粒骨材(水庫淤泥陶磁化製品)，為最環保且耐用之隔熱材料。
3、地下室：複壁導溝溝底及垂直面至少應加做30公分以上之防水層。
(3) 計劃控管：

1、 工程發包不可限定防水施工廠商，必須開放一般營造業均可參與投標(依現有法規之規定)。

2、 防水施工專業人員必須提送授權簽證，且現場亦必須為該等專業人員負責施做。

3、 防水材料之規範，雖有CNS之規範，但工程會之規範却採用ATSM美國規範，如採用工程會所定規範應屬可行。
4、 材料檢驗廠商必須有CNLA證照廠商，且必須注意該等廠商所申辦檢驗之項目(並非每一家廠商均合CNLA認證之全部檢驗項目。

5、 施工過程中，樓下使用單位用品之保護不可忽略：除儘可能遷移設備外，必要時於樓板樑底全面敷設PC布(或養生袋)導水等防護措施，費用不高却可免除設備損壞之高額賠償費用。
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